## Vooraf
Deze checklist voor het houden van toezicht op de brandveiligheid in een woongebouw is opgesteld door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Zie voor meer informatie onze speciale webpagina
https://nipv.nl/brandveilig-beheren-van-woongebouwen/

## 0 meting
Checklist 0-meting
Ontstaan van brand: ontstekingsbronnen en (brandbare) objecten in de vluchtroute |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Staan er spullen die brandbaar zijn in de vluchtroute? | Nee | Ja (1) | Acuut Verwijder direct de spullen die eenvoudig tot ontbranding gebracht kunnen worden zoals: een bank, stoel met schuimvulling, kussen, matrassen, banden, vuilnis, etc. Niet-Acuut Spullen die brandbaar zijn, maar niet eenvoudig tot ontbranding kunnen worden gebracht, zoals een houten tafel, kast of stoel dienen binnen een korte termijn (uiterlijk binnen drie weken) te worden verwijderd. Dit biedt de eigenaar van de spullen voldoende tijd om zelf de spullen weg te halen. Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute. | Beschrijf hier de tekortkoming die u heeft geconstateerd. | Beschrijf hier de actie(s) die ondernomen is om de tekortkoming op te heffen.
Staan er spullen (brandbaar of niet-brandbaar) die het vluchten belemmeren (er is minder ruimte over dan de minimaal benodigde 0,85 meter)? | Nee | Ja (2) | Acuut Zorg er direct voor dat er geen spullen meer op de vluchtroute staan die een belemmering vormen (vluchtroute over de volledige breedte vrij of over tenminste 0,85 meter of de spullen staan in de weg). Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute.
Zijn er (mogelijke ontstekingsbronnen) aanwezig in de vluchtroute? | Nee | Ja (3) | Acuut Verwijder direct de ontstekingsbron.
Ontdekken en alarmeren: ervoor zorgen dat brand ontdekt wordt en bewoners gealarmeerd worden |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Zijn er rookmelder aanwezig in de gemeenschappelijke vluchtroutes (gangen, trappen)? | Nee | Ja | In reguliere woongebouwen zijn rookmelders niet verplicht maar kunnen de brandveiligheid wel vergroten doordat rook eerder wordt ontdekt. Beoordeel of de rookmelders op de locatie waar deze worden geplaatst vandalisme gevoelig zijn. Als dit het geval is kunnen aanvullende voorzieningen genomen worden om de rookmelder(s) te beschermen.
Functioneren de rookmelders op de vluchtroute en zijn deze onbeschadigd (visuele controle en testknop indrukken)? | Nee (4) | Ja | Acuut Als de rookmelder niet meer functioneert of zodanig beschadigd is dat er twijfels zijn over het goed kunnen functioneren hiervan laat dan de rookmelder dan direct vervangen. Niet-acuut Als er regelmatig rookmelders beschadigd zijn dan kan overwogen worden om een voorziening aan te brengen waarmee de rookmelder tegen 'vandalisme' wordt beschermd.
Is de rookmelder aan vervanging toe? controleer het jaartal en schrijf dit jaartal op. | Nee | Ja | Laat direct de rookmelder vervangen als deze aan vervangen toe is volgens de fabrikant.
Heeft elke woning op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder? | Nee (4) | Ja | Acuut Als de rookmelder niet meer functioneert of zodanig beschadigd is dat er twijfels zijn over het goed kunnen functioneren hiervan laat dan de rookmelder dan direct vervangen.
Vluchten: de wijze waarop veilig gevlucht kan worden (vluchtroutes en bruikbaarheid daarvan) |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Is duidelijke (te zien) wat een (nood)uitgang is en waar deze zich bevindt? | Nee (5) | Ja | Het advies is om vluchtrouteaanduiding te plaatsen waardoor het vanuit elke positie op de vluchtroute duidelijk is waar de uitgang(en) op de verdieping zijn. Als er maar één uitgang is zal beoordeeld moeten worden of het aanbrengen van vluchtrouteaanduiding een meerwaarde heeft.
Kan het aanbrengen van vluchtrouteaanduiding er voor kunnen zorgen dat de vluchtmogelijkheden en de (nood)uitgang(en) beter herkenbaar zijn? | Nee | Ja (5) | Leg vast op welke plaats(en) er een vluchtrouteaanduiding geplaatst zou kunnen worden.
Wordt het zicht op de (nood)uitgangen belemmerd door (niet brandbare) spullen op de gang? | Nee (5) | Ja | Geadviseerd wordt om de spullen uit de gang te verwijderen. Als dit niet mogelijk of wenselijk is wordt geadviseerd om vluchtrouteaanduiding te plaatsen waardoor het vanuit elke positie op de vluchtroute direct duidelijk is waar de (nood)uitgangen zich op de verdieping bevinden.
Buitenzijde van het gebouw
Is de route achter deuren van de (nood)uitgangen, aan de buitenzijde van het gebouw, vrij van obstakel? | Nee (6) | Ja | Acuut Verwijder de objecten zodat de (nood)uitgang en het gedeelte van de vluchtroute buiten het gebouw voor direct gebruik beschikbaar is.
Bouwkundige uitvoering van de vluchtroute: het behouden van de bouwkundige uitvoering van de vluchtroutes en beschermen van de brandveiligheid daarvan |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Gebruik van deuren
Sluiten de zelfsluitende deuren in de vluchtroute na het openen weer volledig? Open, om dit vast te kunnen stellen, de deur zover als dat mogelijk is en laat de deur vanuit deze positie los. Stel vast of de deurdranger functioneert, de deur niet op de vloer blijft haken en volledig sluit. | Nee (7) | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Laat de deur direct repareren als deze een geopende stand blijft staan en niet zelfsluitend is. Niet-acuut Als de deur niet volledig sluit en er een kleine kier over blijft laat de deur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één week repareren. Stel vast of door het aanbrengen van een voorziening waarmee de deur op een brandveilige manier open kan blijven staan op deze locatie van meerwaarde kan zijn.
Zijn er (zelfsluitende) deuren in geopende stand vastgezet? | Nee | Ja (7) | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Verwijder direct haakjes, touwtjes, kegjes, etc. waarmee de deur kan worden opgehouden.
Sluiten de zelfsluitende deuren, die toegang geven tot de vluchtroute, na het openen weer volledig? Open, om dit vast te kunnen stellen, de deur zover als dat mogelijk is en laat de deur vanuit deze positie los. Stel vast of de deurdranger functioneert, de deur niet op de vloer blijft haken en volledig sluit (de deur valt in de dagschoot en/of sponning) | Nee (7) | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Laat de deur direct repareren als deze een geopende stand blijft staan en niet zelfsluitend is. Niet-acuut Als de deur niet volledig sluit en er een kleine kier over blijft laat de deur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één week repareren.
Is het te verwachten dat de deur vaker in geopende stand wordt vastgezet? Dit kan het geval zijn bij deur op een route waar telkens fietsen, personen met een rollator of scootmobiel doorheen moeten. | Nee | Ja | Stel vast of door het aanbrengen van een voorziening waarmee de deur op een brandveilige manier open kan blijven staan op deze locatie van meerwaarde kan zijn.
Bouwkundige uitvoering van de vluchtroute: het behouden van de bouwkundige uitvoering van de vluchtroutes en beschermen van de brandveiligheid daarvan |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Is de deur zelfsluitend als de rookmelder wordt geactiveerd die de deurdranger aanstuurt? (éénmaal per jaar door gebouwbeheerder controleren) | Nee (7) | Ja | Acuut Laat de deurdranger zo snel mogelijk repareren zodat deze weer zelfsluitend is bij brand.
Indien een deur in geopende stand open wordt gehouden door een hiervoor bedoelde voorziening: Sluit de deur volledig als het systeem wordt geactiveerd. Als er een kleefmagneet is aangebracht om de deur in geopende stand vast te kunnen zetten dat zit er vaak een testknop op de magneet waarmee je de magneet kunt laten ontgrendelen. | Nee (8) | Ja | Acuut Stel de voorziening buiten werking totdat het systeem is gerepareerd. Laat de voorziening zo snel als mogelijk repareren.
Zijn deuren op de vluchtroute in de vluchtrichting te openen zonder sleutel of ander los voorwerp? Dit geldt voor alle deuren op de vluchtroute, ook aan de buitenzijde van het gebouw, tot aan de openbare weg. | Nee (9) | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat de deur zonder sleutel of ander los voorwerp geopend kan worden. Als het niet wenselijk is dat de deur zomaar geopend wordt dan kan het aanbrengen van een ontsluitingssysteem een optie zijn die vanuit de vluchtrichting ontgrendeld kan worden door een groene handmelder in te drukken.
Zijn er zichtbare openingen aanwezig in de brand- of rookscheiding ter plaatse van de vluchtroute(s) (m.u.v. de naden en kieren bij een deur) | Nee | Ja (10) | Acuut Zorg er voor dat de openingen direct op enige wijze worden dichtgezet met een onbrandbare plaatmateriaal of een houten plaat van minimaal 5 mm. Zorg er daarna voor dat deze op een zodanige wijze worden dichtgezet dat er weer aan de vereiste brand- en/of rookwerendheid wordt voldaan (uiterlijk binnen 3 weken).
Zelfredzaamheid: de mogelijkheid om te kunnen vluchten bij brand |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Zijn er bewoners die (permanent) niet in staat zijn het gebouw te verlaten via de trap. | Nee | Ja* (11) | Acuut Zie paragraaf 2.2.6 van de Leidraad brandveilig gebruik
Is de keuring voor de lift nog geldig? | Nee | Ja | Laat de lift keuren.
Automatische deuren
Zijn er automatisch aangestuurde deuren op de vluchtroute? | Nee | Ja | Beantwoord de onderstaande vragen.
Automatische deur(en): Beoordeel of de deur niet langer in geopende stand staat dan noodzakelijk is om er doorheen te gaan (indien van toepassing: ook met een rollator of scootmobiel). Dit is niet noodzakelijk bij een buitendeur. | Nee | Ja | Laat de sluittijd van de deur verkorten als de deur onnodig lang een geopende stand blijft staan.
Automatische deuren: Wordt de automatische deur aangestuurd door een sensor die geactiveerd wordt door personen op de gang? De beoordeling hiervan is niet noodzakelijk bij een buitendeur. | Nee | Ja | Ga na of de sensor gevoelig is voor rook. Vervang indien dit het geval is de sensor om rookverspreiding in geval van brand te voorkomen.
Brandveilig gedrag en gedragsbeïnvloeding: gedrag van bewoners om brand te voorkomen en gedrag tijdens brand |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Worden nieuwe bewoners geïnformeerd of het brandveilig gebruik van het gebouw? | Nee | Ja | Organiseer een wijze waarop nieuwe bewoners geïnformeerd worden over het brandveilig gebruik van hun nieuwe woonomgeving en hun eigen rol hierin.
Wordt er periodiek aandacht besteed, bijvoorbeeld tijdens een bewonersbijeenkomst, aan het brandveilig gebruik van het woongebouw? | Nee | Ja | Stel vast welke momenten gebruikt kunnen worden om het brandveilig gebruik van het woongebouw onder de aandacht te kunnen brengen. Organiseer een wijze waarop nieuwe bewoners geïnformeerd worden over het brandveilig gebruik van hun nieuwe woonomgeving en hun eigen rol hierin.
Ondersteuning door de brandweer tijdens ontruiming: de mogelijkheden voor de brandweer om te helpen bij de ontruiming van het gebouw |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
(indien aanwezig) Is de opstelplaats voor de hulpverleningsdiensten vrij van spullen/voertuigen? | Nee (12) | Ja | Acuut Verwijder obstakels die op de opstelplaats staan van hulpverleningsvoertuigen.
Is bij elke gemeenschappelijke toegang tot het gebouw duidelijk aangegeven waar welk huisnummer is binnen het gebouw? | Nee | Ja | Geadviseerd wordt bij elke toegang aan te geven welke huisnummers zich op welke verdiepingen bevinden.
Is bij elke gemeenschappelijke toegang tot de verdieping gelijk duidelijk of duidelijk aangegeven waar welk huisnummer is binnen het gebouw? | Nee | Ja | Geadviseerd wordt bij elke toegang bewegwijzering te plaatsen naar de huisnummers.
Is in het trappenhuis direct zichtbaar op welke verdieping je bent? | Nee | Ja | Geadviseerd wordt om op elke verdieping het nummer van de verdieping aan te brengen.
Kan vanuit het trappenhuis de deur naar de gang(en) met de woningen op een normale wijze worden geopend? | Nee | Ja | Zorg er voor dat de brandweer de gang vanuit het trappenhuis kan betreden. Breng een deurkruik aan als deze niet in het trappenhuis aanwezig is.
Voorzieningen voor de brandweer: voorzieningen die de brandweer helpen bij de brandbestrijding en/of hulpverlening |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
(Droge)blusleiding
Zijn de aansluitpunten van de blusleiding rondom vrij van obstakels zodat de brandweer deze direct kan gebruiken? | Nee (13) | Ja | Acuut Verwijder direct de obstakels zodat de blusleiding ongehinderd gebruikt kan worden, laat indien noodzakelijk reparaties uitvoeren als er onderdelen ontbreken of een defect is geconstateerd.
Is de blusleiding onbeschadigd en ontbreken er geen onderdelen (zoals een handwiel of deksel). | Nee (13) | Ja | Acuut Laat direct de blusleiding herstellen zodat deze weer beschikbaar is voor gebruik.
Is elke voedingsaansluiting voorzien van het benodigde pictogram (herkenningsteken)? (Wit vlak dat rood is omrand met de letter B in het midden). | Nee | Ja | Niet-acuut Laat het benodigde pictogram aanbrengen (uiterlijk binnen 3 weken).
Brandbeveiligingsinstallaties
Zijn er indicatoren die er op wijze dat een brandveiligingsinstallatie mogelijk niet meer goed functioneert? Bijvoorbeeld doordat onderdelen beschadigd zijn of er aangegeven wordt dat (een deel van) de installatie in storing staat. Brandbeveiligingsinstallaties zoals een brandmeldinstallatie, automatische blusinstallatie, rookbeheersingsysteem, etc. | Nee | Ja (14) | Acuut Onderneem direct actie om zo snel als mogelijk het functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie te kunnen garanderen en eventuele storingen te verhelpen.
Parkeergelegenheden: het veilig stallen van (elektrische) voertuigen, elektrische fietsen, scootmobielen en dergelijke |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Staat er één of meerdere elektrische vervoersmiddelen zoals een scootmobiel of fiets op de vluchtroute(s) | Nee | Ja (15) | Acuut Ga na of dit incidenteel of structureel het geval is door met de bewoner(s) in gesprek te gaan. Het plaatsen in de vluchtroute is niet toegestaan. Als er geen speciaal hiervoor ingerichte stalling is ga dan na of het mogelijk en wenselijk is dat een dergelijke ruimte binnen het gebouw wordt gerealiseerd.
Zijn er laadmogelijkheden op de vluchtroute? | Nee | Ja | Acuut Stel zo snel als mogelijk de laadvoorziening buiten gebruik. Een stopcontact op de vluchtroute kan als laadvoorziening worden gebruikt. Het laden op de vluchtroute is niet toegestaan. Het kan zijn dat een bewoner afhankelijk is van deze laadvoorziening en zich zonder het elektrische transportmiddel niet meer kan verplaatsen. Onderneem direct actie om een alternatieve oplaadlocatie buiten de vluchtroute te realiseren. Er zijn sloten verkrijgbaar die op een wandcontactdoos kunnen worden gezet. Hierdoor blijft de wandcontactdoos beschikbaar om te gebruiken tijdens onderhoud aan het gebouw.
Zijn er beschadigingen zichtbaar aan de laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen die mogelijk kunnen zorgen voor brandgevaar (beschadigde kabels, omhuizingen)? | Nee | Ja (16) | Acuut Laat direct de beschadigde voorziening buiten gebruik stellen totdat deze is gerepareerd en beschadigde oplaadkabels verwijderen.
Kan de laadinfrastructuur in de parkeergarage op een centrale plaats worden uitgeschakeld? | Nee | Ja | Niet-acuut Laat een voorziening aanbrengen waarmee de laadinfrastructuur op een centrale plaats kan worden uitgeschakeld.
Parkeergelegenheden: het veilig stallen van (elektrische) voertuigen, elektrische fietsen, scootmobielen en dergelijke |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Is locatie van de mogelijkheid om de laadinfrastructuur uit te kunnen schakelen als zodanig herkenbaar voor de brandweer? | Nee | Ja | Niet-acuut Breng een aanduiding aan waardoor het voor de brandweer duidelijk is waar de afschakelmogelijkheid zit. Een duidelijk zichtbare tekst als 'Uitschakelen laadvoorziening parkeergarage' is voldoende.
Energievoorzieningen: het veilig gebruik van energievoorzieningen |  |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Zijn er installatie onderdelen van een alternatieve energievoorziening op de vluchtroute is geplaatst? (Zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, omvormer(s) van de zonnepanelen, een energieopslagsysteem, etc.) | Nee | Ja | Niet-acuut Inventariseer of het mogelijk is de onderdelen van de energievoorziening buiten de vluchtroute te plaatsen.
Staan er in de handleiding van de alternatieve energievoorziening gebruiksvoorschriften die opgenomen kunnen worden in het beheersplan? | Nee | Ja | Voer gebruiksvoorschriften die een relatie hebben met de brandveiligheid toe aan het beheersplan.
Is het voor de hulpdiensten duidelijk zichtbaar waar de energievoorziening(en) uitgeschakeld kunnen worden? | Nee | Ja | Niet-acuut Zorg er voor dat duidelijk zichtbaar is waar de energievoorziening is en dat er een instructie is hoe deze energievoorziening kan worden veilig gesteld / uitgeschakeld.
Administratief |  |  | Handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Inventariseer welke brandbeveiligingsinstallaties er in het gebouw aanwezig zijn. |  |  | Voeg het overzicht toe aan het beheersplan.
Stel per installatie vast wat de onderhoudsfrequentie is. In de meeste gevallen is minimaal jaarlijks onderhoud noodzakelijk. |  |  | Maak een jaarplanning voor het benodigde onderhoud en neem dit op in het beheersplan. Neem hierin ook de naam van het onderhoudsbedrijf en het telefoonnummer / emailadres op.
Administratief |  |  | Handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Controleer (indien aanwezig) of het maandelijks schoonzuigen van rookmelders op de vluchtroutes opgenomen is in het schoonmaakplan. | Nee | Ja | Laat dit opnemen in het schoonmaakplan/ contract
Neem in het planningsoverzicht van het beheersplan op wanneer installatieonderdelen, zoals rookmelders, aan vervanging toe zijn.
Huisregelement |  |  | Handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Is in het huisregelement opgenomen dat ontstekingsbronnen en brandbare objecten niet zijn toegestaan in de vluchtroute | Nee | Ja | Neem het verbod op ontstekingsbronnen en brandbare objecten op in het huisregelement.
Is in het huisregelement opgenomen dat de vluchtroute altijd over tenminste 0,85 m of altijd helemaal vrij moet blijven van spullen? |  |  | Neem in het huisregelement op of en zo ja wat er toegestaan is aan spullen op de vluchtroute.
Zijn er sancties opgenomen in het huisregelement als een bewoner zich niet aan het regelement houdt? | Nee | Ja | Neem sanctiemaatregelen op in het huisregelement.
Is in het huisregelement opgenomen op welke locaties in het gebouw het toegestaan is om een scootmobiel of iets dergelijks te plaatsen? | Nee | Ja | Neem in het huisregelement op welke locaties in het gebouw het toegestaan is om een scootmobiel of iets dergelijks te plaatsen.
Is vastgelegd hoe gehandeld moet worden als er een melding wordt ontvangen over een brandonveilige situatie? | Nee | Ja | Stel een richtlijn op hoe en binnen welk termijn er gehandeld moet worden als er een melding wordt gedaan van een (mogelijke) brandgevaarlijke situatie.
Huisregelement |  |  | Handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Is vastgelegd binnen welk termijn een brandgevaarlijke situatie moet zijn opgelost. | Nee | Ja | Brandgevaarlijke situaties (een knetterende wandcontact- of verdeeldoos, ontstekingsbronnen op de vluchtroute, eenvoudige tot ontbranding te brengen brandbare materialen op de vluchtroute, geblokkeerde (nood)uitgangen dienen altijd direct verholpen te worden.
Is in het huisregelement opgenomen dat brandbare voorwerpen direct uit de vluchtroute worden verwijderd en dat de kosten hiervan kunnen worden verhaald op de bewoner van wie de voorwerpen zijn. (optioneel: Als dit niet bekend is zullen de kosten worden gedragen vanuit de algemene middelen (bij een V.v.e)) | Nee | Ja | Neem in het huisregelement op hoe gehandeld wordt als er een brandgevaarlijke situatie wordt geconstateerd in de algemene ruimten en op de vluchtroutes.
Is in het huisregelement opgenomen dat beschadigde oplaadkabels van elektrische voertuigen niet mogen worden gebruikt in de algemene ruimten. | Nee | Ja | Neem in het huisregelement op dat er alleen geladen mag worden met onbeschadigde laadkabels.
Is in het huisregelement opgenomen dat voertuigen met een storing in het accu of batterijpakket niet in (de algemene ruimten van) het woongebouw mogen worden geplaatst. | Nee | Ja | Neem in het huisregelement op dat elektrische voertuigen met een storing in het accu- of batterijpakket niet in (de algemene ruimten van) het woongebouw morgen worden geplaatst / gestald).
Is in het huisregelement opgenomen dat elektrische voertuigen (auto / motor) alleen via een speciaal hiervoor aangebrachte laadvoorziening mogen worden opgeladen. (Dus niet met een verlengsnoer vanuit een normaal stopcontact.) | Nee | Ja | Neem in het huisregelement op dat elektrische voertuigen alleen via een speciaal hiervoor aangebrachte laadvoorziening mogen worden opgeladen in de daarvoor geschikte ruimten.
Huisregelement |  |  | Handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Brandgevaarlijke situatie aangetroffen (geen van de hierboven staande punten) | Nee | Ja (17) | Acuut Zorg er voor dat de brandgevaarlijke situatie zo snel mogelijk wordt verholpen. Contactgegevens van bedrijven die hier mogelijk voor kunnen worden ingeschakeld staan in het beheersplan.

## Acties bij 0-meting
Te ondernemen acties bij controlepunten uit checklist
1 | Acuut Verwijder direct de spullen die eenvoudig tot ontbranding gebracht kunnen worden zoals: een bank, stoel met schuimvulling, kussen, matrassen, banden, vuilnis, etc. Niet-Acuut Spullen die brandbaar zijn, maar niet eenvoudig tot ontbranding kunnen worden gebracht, zoals een houten tafel, kast of stoel dienen binnen een korte termijn (uiterlijk binnen drie weken) te worden verwijderd. Dit biedt de eigenaar van de spullen voldoende tijd om zelf de spullen weg te halen. Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute. Zie paragraaf 2.2.2 van de leidraad.
2 | Leg indien er spullen staan de locatie vast (beschrijf locatie, soort spullen en maak een foto). Beoordeeld de spullen en de locatie waar de spullen staan op de volgende onderstaande punten. Ga na van wie de spullen zijn om de eigenaar te kunnen informeren indien het noodzakelijk is de spullen te verwijderen of te verplaatsen. Verwijder de objecten zodat de (nood)uitgang en vluchtroute voor direct gebruik beschikbaar is. Acuut Zorg er direct voor dat er geen spullen meer op de vluchtroute staan die een belemmering vormen (vluchtroute over de volledige breedte vrij of over tenminste 0,85 m). Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute. Zie paragraaf 2.2.2 van de leidraad.
3 | Acuut Verwijder direct de ontstekingsbron als deze naast spullen staat die eenvoudig tot ontbranding gebracht kunnen worden of het object dit zelf is. Niet-acuut Als hier geen sprake van is laat dan binnen een korte termijn (uiterlijk binnen drie weken) de ontstekingsbron(nen) verwijderen. Dit biedt de eigenaar van de spullen voldoende tijd om zelf de spullen weg te halen. Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute. Zie paragraaf 2.2.2 van de leidraad.
4 | Acuut Als de rookmelder niet meer functioneert of zodanig beschadigd is dat er twijfels zijn over het goed kunnen functioneren hiervan laat dan de rookmelder dan direct vervangen. Niet-acuut Als er regelmatig rookmelders beschadigd zijn dan kan overwogen worden om een voorziening aan te brengen waarmee de rookmelder tegen 'vandalisme' wordt beschermd. Zie paragraaf 2.2.3 van de leidraad.
5 | Geadviseerd wordt om de spullen uit de gang te verwijderen als deze het zicht op de (nood)uitgang(en) belemmeren. Als dit niet mogelijk of wenselijk is wordt geadviseerd om vluchtrouteaanduiding te plaatsen waardoor het vanuit elke positie op de vluchtroute direct duidelijk is waar de (nood)uitgangen zich op de verdieping bevinden. Zie paragraaf 2.2.4 van de leidraad.
6 | Acuut Verwijder de objecten zodat de (nood)uitgang en het gedeelte van de vluchtroute buiten het gebouw voor direct gebruik beschikbaar is. Zie paragraaf 2.2.4 van de leidraad.
7 | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Verwijder direct haakjes, touwtjes, kegjes, etc. waarmee de deur kan worden opgehouden. Laat de deur direct repareren als deze een geopende stand blijft staan en niet zelfsluitend is. Niet-acuut Als de deur niet volledig sluit en er een kleine kier over blijft laat de deur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één week repareren. Zie paragraaf 2.2.5 van de leidraad.
8 | Acuut Stel de voorziening buiten werking totdat het systeem is gerepareerd. Laat de voorziening zo snel als mogelijk repareren. Zie paragraaf 2.2.5 van de leidraad.
9 | Acuut Zorg er direct voor dat de deur zonder sleutel of ander los voorwerp geopend kan worden. Zie paragraaf 2.2.5 van de leidraad.
10 | Acuut Zorg er voor dat de openingen direct op enige wijze worden dichtgezet met een onbrandbare plaatmateriaal of een houten plaat van minimaal 5 mm. Zorg er daarna voor dat deze op een zodanige wijze worden dichtgezet dat er weer aan de vereiste brand- en/of rookwerendheid wordt voldaan (uiterlijk binnen 3 weken). Zie paragraaf 2.2.6 van de leidraad.
11 | Acuut Informeer de bewoner over de opties die zij hebben bij brand. Zie paragraaf 2.2.6 van de leidraad.
12 | Acuut Verwijder obstakels die op de opstelplaats staan van hulpverleningsvoertuigen. Zie leidraad paragraaf 2.2.8.
13 | Acuut Verwijder direct de obstakels zodat de blusleiding ongehinderd gebruikt kan worden, laat indien noodzakelijk reparaties uitvoeren als er onderdelen ontbreken of een defect is geconstateerd. Zie leidraad paragraaf 2.2.9.
14 | Acuut Onderneem direct actie om zo snel als mogelijk het functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie te kunnen garanderen en eventuele storingen te verhelpen. Zie leidraad paragraaf 2.2.9.
15 | Acuut Ga na of dit incidenteel of structureel het geval is door met de bewoner(s) in gesprek te gaan. Het plaatsen in de vluchtroute is niet toegestaan. Zie leidraad paragraaf 2.2.10.
16 | Acuut Laat direct de beschadigde voorziening buiten gebruik stellen totdat deze is gerepareerd en laat beschadigde oplaadkabels verwijderen. Zie leidraad paragraaf 2.2.10.
17 | Acuut Zorg er voor dat de brandgevaarlijke situatie zo snel mogelijk wordt verholpen. Contactgegevens van bedrijven die hier mogelijk voor kunnen worden ingeschakeld staan in het beheersplan.

## Regulier toezicht
Ontstaan van brand: ontstekingsbronnen en (brandbare) objecten in de vluchtroute |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Staan er spullen die brandbaar zijn in de vluchtroute? | Ja | Acuut Verwijder direct de spullen die eenvoudig tot ontbranding gebracht kunnen worden zoals: een bank, stoel met schuimvulling, kussen, matrassen, banden, vuilnis, etc. Niet-Acuut Spullen die brandbaar zijn, maar niet eenvoudig tot ontbranding kunnen worden gebracht, zoals een houten tafel, kast of stoel dienen binnen een korte termijn (uiterlijk binnen drie weken) te worden verwijderd. Dit biedt de eigenaar van de spullen voldoende tijd om zelf de spullen weg te halen. Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute.
Zijn er (mogelijke ontstekingsbronnen) aanwezig in de vluchtroute? | Ja | Acuut Verwijder direct de ontstekingsbron.
Staan er spullen (brandbaar of niet-brandbaar) die het vluchten belemmeren (er is minder ruimte over dan de minimaal benodigde 0,85 meter)? | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat er geen spullen meer op de vluchtroute staan die een belemmering vormen (vluchtroute over de volledige breedte vrij of over tenminste 0,85 meter of de spullen staan in de weg). Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute.
Is de route achter deuren van de (nood)uitgangen, aan de buitenzijde van het gebouw, vrij van obstakel? | Nee | Acuut Verwijder de objecten zodat de (nood)uitgang en het gedeelte van de vluchtroute buiten het gebouw voor direct gebruik beschikbaar is.
Zijn er (zelfsluitende) deuren in geopende stand vastgezet? | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Verwijder direct haakjes, touwtjes, kegjes, etc. waarmee de deur kan worden opgehouden.
Ontstaan van brand: ontstekingsbronnen en (brandbare) objecten in de vluchtroute |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Brandbeveiligingsinstallaties
Zijn er indicatoren die er op wijze dat een brandveiligingsinstallatie mogelijk niet meer goed functioneert? Bijvoorbeeld doordat onderdelen beschadigd zijn of er aangegeven wordt dat (een deel van) de installatie in storing staat. Brandbeveiligingsinstallaties zoals een brandmeldinstallatie, automatische blusinstallatie, rookbeheersingsysteem, etc. | Ja | Acuut Onderneem direct actie om zo snel als mogelijk het functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie te kunnen garanderen en eventuele storingen te verhelpen.
Brandgevaarlijke situatie aangetroffen (geen van de hierboven staande punten) | Ja | Acuut Zorg er voor dat de brandgevaarlijke situatie zo snel mogelijk wordt verholpen. Contactgegevens van bedrijven die hier mogelijk voor kunnen worden ingeschakeld staan in het beheersplan.

## Uitgebreid toezicht
Ontstaan van brand: ontstekingsbronnen en (brandbare) objecten in de vluchtroute |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Staan er spullen die brandbaar zijn in de vluchtroute? | Ja | Acuut Verwijder direct de spullen die eenvoudig tot ontbranding gebracht kunnen worden zoals: een bank, stoel met schuimvulling, kussen, matrassen, banden, vuilnis, etc. Niet-Acuut Spullen die brandbaar zijn, maar niet eenvoudig tot ontbranding kunnen worden gebracht, zoals een houten tafel, kast of stoel dienen binnen een korte termijn (uiterlijk binnen drie weken) te worden verwijderd. Dit biedt de eigenaar van de spullen voldoende tijd om zelf de spullen weg te halen. Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute. | Beschrijf hier de tekortkoming die u heeft geconstateerd. | Beschrijf hier de actie(s) die ondernomen is om de tekortkoming op te heffen.
Staan er spullen (brandbaar of niet-brandbaar) die het vluchten belemmeren (er is minder ruimte over dan de minimaal benodigde 0,85 meter)? | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat er geen spullen meer op de vluchtroute staan die een belemmering vormen (vluchtroute over de volledige breedte vrij of over tenminste 0,85 meter of de spullen staan in de weg). Spreek als dat mogelijk is direct de bewoner(s) aan over de spullen op de vluchtroute.
Zijn er (mogelijke ontstekingsbronnen) aanwezig in de vluchtroute? | Ja | Acuut Verwijder direct de ontstekingsbron.
Brandgevaarlijke situatie aangetroffen (geen van de hierboven staande punten) | Ja | Acuut Zorg er voor dat de brandgevaarlijke situatie zo snel mogelijk wordt verholpen. Contactgegevens van bedrijven die hier mogelijk voor kunnen worden ingeschakeld staan in het beheersplan.
Ontdekken en alarmeren: ervoor zorgen dat brand ontdekt wordt en bewoners gealarmeerd worden |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Functioneren de rookmelders op de vluchtroute en zijn deze onbeschadigd (visuele controle en testknop indrukken)? | Nee | Acuut Als de rookmelder niet meer functioneert of zodanig beschadigd is dat er twijfels zijn over het goed kunnen functioneren hiervan laat dan de rookmelder dan direct vervangen. Niet-acuut Als er regelmatig rookmelders beschadigd zijn dan kan overwogen worden om een voorziening aan te brengen waarmee de rookmelder tegen 'vandalisme' wordt beschermd.
Vluchten: de wijze waarop veilig gevlucht kan worden (vluchtroutes en bruikbaarheid daarvan) |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Wordt het zicht op de (nood)uitgangen belemmerd door (niet brandbare) spullen op de gang. | Ja | Geadviseerd wordt om de spullen uit de gang te verwijderen. Als dit niet mogelijk of wenselijk is wordt geadviseerd om vluchtrouteaanduiding te plaatsen waardoor het vanuit elke positie op de vluchtroute direct duidelijk is waar de (nood)uitgangen zich op de verdieping bevinden.
Buitenzijde van het gebouw
Is de route achter deuren van de (nood)uitgangen, aan de buitenzijde van het gebouw, vrij van obstakel? | Nee | Acuut Verwijder de objecten zodat de (nood)uitgang en het gedeelte van de vluchtroute buiten het gebouw voor direct gebruik beschikbaar is.
Bouwkundige uitvoering van de vluchtroute: het behouden van de bouwkundige uitvoering van de vluchtroutes en beschermen van de brandveiligheid daarvan. |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Gebruik van deuren
Zijn deuren op de vluchtroute in de vluchtrichting te openen zonder sleutel of ander los voorwerp? Dit geldt voor alle deuren op de vluchtroute, ook aan de buitenzijde van het gebouw, tot aan de openbare weg. | Nee | Acuut Zorg er direct voor dat de deur zonder sleutel of ander los voorwerp geopend kan worden. Als het niet wenselijk is dat de deur zomaar geopend wordt dan kan het aanbrengen van een ontsluitingssysteem een optie zijn die vanuit de vluchtrichting ontgrendeld kan worden door een groene handmelder in te drukken.
Zijn er (zelfsluitende) deuren in geopende stand vastgezet? | Ja | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Verwijder direct haakjes, touwtjes, kegjes, etc. waarmee de deur kan worden opgehouden.
Sluiten de zelfsluitende deuren, die toegang geven tot de vluchtroute, na het openen weer volledig? Open, om dit vast te kunnen stellen, de deur zover als dat mogelijk is en laat de deur vanuit deze positie los. Stel vast of de deurdranger functioneert, de deur niet op de vloer blijft haken en volledig sluit (de deur valt in de dagschoot en/of sponning) | Nee | Acuut Zorg er direct voor dat de deur weer kan sluiten. Laat de deur direct repareren als deze een geopende stand blijft staan en niet zelfsluitend is. Niet-acuut Als de deur niet volledig sluit en er een kleine kier over blijft laat de deur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één week repareren.
Indien een deur in geopende stand open wordt gehouden door een hiervoor bedoelde voorziening: Sluit de deur volledig als het systeem wordt geactiveerd. Als er een kleefmagneet is aangebracht om de deur in geopende stand vast te kunnen zetten dat zit er vaak een testknop op de magneet waarmee je de magneet kunt laten ontgrendelen. | Nee | Acuut Stel de voorziening buiten werking totdat het systeem is gerepareerd. Laat de voorziening zo snel als mogelijk repareren.
Bouwkundige uitvoering van de vluchtroute: het behouden van de bouwkundige uitvoering van de vluchtroutes en beschermen van de brandveiligheid daarvan. |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Zijn er zichtbare openingen aanwezig in de brand- of rookscheiding ter plaatse van de vluchtroute(s) (m.u.v. de naden en kieren bij een deur) | Ja | Acuut Zorg er voor dat de openingen direct op enige wijze worden dichtgezet met een onbrandbare plaatmateriaal of een houten plaat van minimaal 5 mm. Zorg er daarna voor dat deze op een zodanige wijze worden dichtgezet dat er weer aan de vereiste brand- en/of rookwerendheid wordt voldaan (uiterlijk binnen 3 weken).
Zelfsluitende voordeuren woningen
Is de deur zelfsluitend als de rookmelder wordt geactiveerd die de deurdranger aanstuurt? (éénmaal per jaar door gebouwbeheerder controleren) | Nee | Acuut Laat de deurdranger zo snel mogelijk repareren zodat deze weer zelfsluitend is bij brand.
Zelfredzaamheid: de mogelijkheid om te kunnen vluchten bij brand |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Is de keuring voor de lift nog geldig? | Nee | Laat de lift keuren.
Ondersteuning door de brandweer tijdens ontruiming: de mogelijkheden voor de brandweer om te helpen bij de ontruiming van het gebouw |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
(indien aanwezig) Is de opstelplaats voor de hulpverleningsdiensten vrij van spullen/voertuigen? | Nee | Acuut Verwijder obstakels die op de opstelplaats staan van hulpverleningsvoertuigen
Voorzieningen voor de brandweer: voorzieningen die de brandweer helpen bij de brandbestrijding en/of hulpverlening |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
(Droge)blusleiding
Zijn de aansluitpunten van de blusleiding rondom vrij van obstakels zodat de brandweer deze direct kan gebruiken? | Nee | Acuut Verwijder direct de obstakels zodat de blusleiding ongehinderd gebruikt kan worden, laat indien noodzakelijk reparaties uitvoeren als er onderdelen ontbreken of een defect is geconstateerd.
Is de blusleiding onbeschadigd en ontbreken er geen onderdelen (zoals een handwiel of deksel). | Nee | Acuut Laat direct de blusleiding herstellen zodat deze weer beschikbaar is voor gebruik
Brandbeveiligingsinstallaties
Zijn er indicatoren die er op wijze dat een brandveiligingsinstallatie mogelijk niet meer goed functioneert? Bijvoorbeeld doordat onderdelen beschadigd zijn of er aangegeven wordt dat (een deel van) de installatie in storing staat. Brandbeveiligingsinstallaties zoals een brandmeldinstallatie, automatische blusinstallatie, rookbeheersingsysteem, etc. | Ja | Acuut Onderneem direct actie om zo snel als mogelijk het functioneren van de brandbeveiligingsinstallatie te kunnen garanderen en eventuele storingen te verhelpen.
Parkeergelegenheden: het veilig stallen van (elektrische) voertuigen, elektrische fietsen, scootmobielen en dergelijke |  | Prioriteit & handeling | Constatering | Ondernomen actie(s)
Staat er één of meerdere elektrische vervoersmiddelen zoals een scootmobiel of fiets op de vluchtroute(s) | Ja | Acuut Ga na of dit incidenteel of structureel het geval is door met de bewoner(s) in gesprek te gaan. Het plaatsen in de vluchtroute is niet toegestaan. Als er geen speciaal hiervoor ingerichte stalling is ga dan na of het mogelijk en wenselijk is dat een dergelijke ruimte binnen het gebouw wordt gerealiseerd.
Zijn er beschadigingen zichtbaar aan de laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen die mogelijk kunnen zorgen voor brandgevaar (beschadigde kabels, omhuizingen)? | Ja | Acuut Laat direct de beschadigde voorziening buiten gebruik stellen totdat deze is gerepareerd en beschadigde oplaadkabels verwijderen.